## 总概述
注： 1.单位遥信信息体地址最大值24，保留到127，第N(N>=1)条枪的信息体地址=(N-1)*128+单位遥信信息体地址 2.双位遥信信息体地址最大值16，保留到127，第N(N>=1)条枪的信息体地址=(N-1)*128+双位遥信信息体地址 3.遥测信息体地址最大值128+9*255，保留到2499，第N(N>=1)条枪的信息体地址=(N-1)*2500+遥测信息体地址 4.变长遥测信息体地址最大值是16，保留到127，第N(N>=1)条枪的信息体地址=(N-1)*128+双位遥信信息体地址 5.3个字节表示信息体地址，理论上，最大值16777216，集中器可以带7626个枪口，即使考虑符号位，也可以带3813个枪
所有电压值精度都保留到小数点后一位
所有电流值精度都保留到小数点后两位
所有价格都保留到小数点后三位
所有电表读数都保留到小数点后三位

## 遥信
遥信类型 | 信息体 地址 | 测点名称 | 信息值描述 |  | 备注
单位遥信 | 1 | 是否连接电池(车辆) | 0:未连接 1:连接 | ASDU_TYPE:1 | 爱充直流和交流公共测点
单位遥信 | 2 | 枪座状态 | 0:未收枪 1:收枪
单位遥信 | 3 | 充电枪盖状态 | 0:开;1:关闭
单位遥信 | 4 | 车与桩建立通信信号 | 0:没有建立;1:建立
单位遥信 | 5 | 车位占用状态(雷达探测) | 0:无车;1：有车
单位遥信 | 6 | 读卡器通讯故障 | 0:正常;1:异常
单位遥信 | 7 | 急停按钮动作故障 | 0:正常;1:故障
单位遥信 | 8 | 避雷器故障 | 0:正常;1:故障
单位遥信 | 9 | 绝缘检测故障 | 0:正常;1:故障
单位遥信 | 10 | 充电枪未连接告警 | 0:正常;1:告警
单位遥信 | 11 | 交易记录已满告警 | 0:正常;1:告警
单位遥信 | 12 | 电度表异常 | 0:正常;1:告警
单位遥信 | 13~16 | 保留
单位遥信 | 17 | 电池反接故障 | 0:正常;1:故障 |  | 爱充直流特别遥信
单位遥信 | 18 | 烟雾报警故障 | 0:正常;1:告警
单位遥信 | 19 | BMS 通信异常 | 0:正常;1:告警
单位遥信 | 20 | 直流电度表异常故障 | 0:正常;1:告警
| 21 | 直流输出过流告警 | 0:正常;1:过流
单位遥信 | 22~24 | 保留 | 0:正常;1:异常
双位遥信 | 1 | 交流输入电压过压/欠压 | 0:正常;1:过压;2:欠压 | ASDU_TYPE:3 | 爱充直流和交流公共测点
双位遥信 | 2 | 充电机过温故障 | 0:正常;1:过温;2:不可信
双位遥信 | 3 | 交流电流过负荷告警 | 0:正常;1:过负荷;2:欠负荷
双位遥信 | 4 | 输出继电器状态 | 0:正常;1:正常;2:不可信
双位遥信 | 9 | 充电模式 | 0:不可信;1:恒压;2:恒流 |  | 爱充直流特别遥信
双位遥信 | 10 | 整车动力蓄电池SOC告警 | 0:正常;1:过高;2:过低
双位遥信 | 11 | 蓄电池模块采样点过温告警 | 0:正常;1:过温;2:不可信
双位遥信 | 12 | 输出连接器过温 | 0:正常;1:过温;2:不可信
双位遥信 | 13 | 整车动力蓄电池组输出连接器连接状态 | 0:正常;1:不正常;2:不可信
双位遥信 | 14 | 整车蓄电池充电过流告警 | 0:正常;1:过流;2:不可信
双位遥信 | 15 | 直流母线输出过压/欠压 | 0:正常;1:过压;2:欠压
双位遥信 | 16 | BMS过压/欠压告警 | 0:正常;1:过压;2:欠压

## 遥测
（ASDU_TYPE:11）
信息体地址 | 测点名称 | 信息值描述 | 备注
1 | 充电机状态 | 0:离线, 1:故障 2:待机 3:工作(充电), 8:预约 9:在线升级 10:操作中(进入刷卡，用户名鉴权流程) 11:设置状态 12:充电模式选择(防止用户在操作中被预约) 30:电桩初始化 31:欠压故障 32:过压故障 33:过电流故障 34:防雷器故障 35:电表故障 36:接触器故障 37:绝缘检查 38:急停 | 爱充直流和交流公共测点
2 | 地锁状态 | 0：无法探测； 1：降下；2：升起； 3：运动中；4故障
3 | 充电机输出电压 | 精度0.1，倍数10.单位v
4 | 充电机输出电流 | 精度0.01，单位A |  | 充电阶段的
5 | SOC | 目前直流才有，充电前，中，后都有
6 | 累计充电时间 | 单位分钟
7 | 估计剩余时间 | 单位分钟
8 | 错误代码 | 为了查看IES CCU错误代码
9~16 | 保留
17 | 电池类型 | 1铅酸电池;2:皋氢电池 3：磷酸铁锂电池；4锰酸锂电池 5：钴酸锂电池；6：三元材料电池；07聚合物锂离子电池；08钛酸锂电池 | 直流充电前特有遥测数据，与BMS握手阶段数据 | 车端数据
18 | 整车动力蓄电池系统额定容量 | 0~1000A.h
19 | 电池组生产日期年 | 4位整数
20 | 电池组生产日期月，日 | 月*100+日
21 | 电池组充电次数
22 | 单体蓄电池最高允许充电电压 | 精度0.1，单位v,倍数10
23 | 最高允许充电电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
24 | 动力蓄电池标称总能量 | 0.1kw/h，倍数10
25 | 最高允许充电总电压(额定总电压) | 精度0.1，单位v倍数10
26 | 最高允许温度 | 精度0.1，单位度，乘10倍上传
27~32
33 | 单体蓄电池最高电压和组号 | 1.1~12位电压，精度0.01V,倍数100 2.13~16所在组号 | 采集蓄电池，充电握手阶段和充电中都有
34 | 蓄电池最高温度(车端)当时温度 | 精度0.1，单位度，乘10倍上传
35 | 蓄电池最低温度（车端） | 精度0.1，单位度，乘10倍上传
36 | 整车动力电池总电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
37~40 | 保留
41 | A相电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传 | 输入
42 | B相电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
43 | C相电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
44 | A相电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
45 | B相电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
46 | C相电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
47 | 最高输出电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传 | 充电中，充电机输出
48 | 最低输出电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
49 | 最大输出电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
50 | 桩内部环境温度 | 精度0.1，单位度，乘10倍上传
51~128 | 保留
129 | 电源模块1输出电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
130 | 电源模块1输出电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
131 | 电源模块1A相电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
132 | 电源模块1B相电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
133 | 电源模块1C相电压 | 精度0.1，单位V，乘10倍上传
134 | 电源模块1A相电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
135 | 电源模块1B相电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
136 | 电源模块1C相电流 | 精度0.01，单位A，乘100倍上传
137 | 电源模块温度

## 变长遥测
（ASDU_TYPE:132）
信息体地址 | 测点名称 | 信息值描述 | 备注
1 | (电表读数)有功总电度 | 精确到小数点后三位，倍数1000 | 爱充直流和交流公共测点
2 | 已充金额 | 精确到小数点后两位位，倍数100
3 | 单价 | 精确到小数点后三位，倍数1000
4 | 已充度数 | 精确到小数点后三位，倍数1000
5~8 | 保留
9 | 车辆识别码 |  | 直流充电前特有遥测数据 | 监控不需要
10 | 电池厂商 | 拿到标准后待定 | 4Byte